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г. Новосибирск


	№ п/п
	Перечень основных 
требований 

	Содержание требований

	1. Общие сведения об объекте Заказчика

	1
	Сведения об объекте
	Техническая дирекция, Служба главного энергетика, Цех инженерных сетей и энергоснабжения, участок водооборота.

	2
	Сведения о местоположении объекта
	Новосибирск

	3
	Характеристики 
	Трехсекционный пруд отстойник 

	4
	Дополнительные сведения
	

	4.1
	В настоящее время в ЦИСиЭ на участке водооборота для механической очистки и предварительного охлаждения оборотного водоснабжения литейного цикла используются 3 секции отстойников объёмом 5100 м3. Строительные конструкции находятся в аварийном состоянии. Невозможность очистки секций отстойников влияет на качество оборотной воды, твердые частицы и иловые отложения попадают на оросители и капле уловители градирни забивают и влияют на температурные параметры градирни.

	Описание работ и дополнительные требования

	Работа состоит из трех этапов

	5.
	1 этап
	Исполнитель

	5.1
	Разработка проекта на промышленный пруд-отстойник 
	Подрядчик

	5.1.1
	Проектом предусмотреть
	Подрядчик

	
	- инженерно-геологические(5м.) и инженерно-геодезическая изыскания предоставляет Заказчик;
- трехсекционный отстойник;
- камеры приемные и отдачи оборотной воды;
- железобетонная конструкция, марка бетона и армирование определяется проектом;
- класс бетона по водопроницаемости – W12;
- предусмотреть добавки для бетона снижающие водоцементное соотношение (увеличение прочности, уменьшение водопроницаемости;
- предусмотреть мероприятия по защите железобетонных конструкций от агрессивной среды;
- стенки каждой секции должны быть отдельные (чтобы видеть герметичность);
- предусмотреть возможность опорожнения каждой секции без остановки работы сооружения;
- предусмотреть систему сбора нефтепродуктов с водной глади;
- предусмотреть емкость накопитель для перекачивания донных отложений с возможностью быстрой загрузки в автотранспорт;
- предусмотреть места для расположения оборудования для ввода в оборотную воду флокулянтов и реагентов;
- разработать технологию по очистке воды от нефтепродуктов;
- предусмотреть запорную арматуру для опорожнения секций и вывода их в ремонт.
	

	6.
	Срок эксплуатации отстойника до капитального ремонта
	Не менее 20 лет.

	8.
	Объем предоставляемых услуг, работ
	Разработка проекта на изготовление отстойника.

	9.
	Сроки выполнения работ
	Не более 20

	10.
	Требование к сметной документации
	

	10.1
	Сметная документация должна быть разработана базисно - индексным методом в текущем уровне цен с применением ФСНБ-2020 (в редакции, действующей на момент составления смет), с применением индексов перевода сметной стоимости по статьям затрат в текущий уровень цен, разработанных Министерством строительства для Новосибирского края (1 зона).
	

	10.2
	Накладные расходы принимать по видам работ согласно Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, но не более 95% от ФОТ. При использовании расценок на изготовление конструктивных элементов размер накладных расходов не должен превышать 62% от ФОТ;

	10.3
	Сметную прибыль принимать по видам работ согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, но не более 45% от ФОТ;

	10.4
	Стоимость материалов и оборудования необходимо указывать по прайсу в текущих ценах. К материалам, оборудованию принятым в расчете по прайсам или счетам без учета стоимости доставки к стоимости дополнительно применяется надбавка 2% на транспортные расходы.

	10.5
	В применении сметных расценок рекомендуется придерживаться Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации.

	11.
	Требования к Подрядчику

	11.1
	Опыт в проектировании промышленных горизонтальных прудах-отстойниках



