г. Новосибирск

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения об объекте Заказчика |  |  |  |
| 1 | Сведения об объекте | Техническая дирекция, Служба главного энергетика, Цех инженерных сетей и энергоснабжения, участок водооборота. |  |
| 2 | Сведения о местоположении объекта | Новосибирск |  |
| 3 | Характеристики | Трехсекционный пруд отстойник |  |
| 4 | Дополнительные сведения |  |  |
| 4.1 | В настоящее время в ЦИСиЭ на участке водооборота для механической очистки и предварительного охлаждения оборотного водоснабжения литейного цикла используются 3 секции отстойников объёмом 5100 м3. Строительные конструкции находятся в аварийном состоянии. Невозможность очистки секций отстойников влияет на качество оборотной воды, твердые частицы и иловые отложения попадают на оросители и капле уловители градирни забивают и влияют на температурные параметры градирни. |  |  |
| Описание работ и дополнительные требования |  |  |  |
| Работа состоит из трех этапов |  |  |  |
| 5. | 1 этап |  | Исполнитель |
| 5.1 | Разработка проекта на промышленный пруд-отстойник |  | Подрядчик |
| 5.1.1 | Проектом предусмотреть |  | Подрядчик |
|  | - инженерно-геологические(5м.) и инженерно-геодезическая изыскания предоставляет Заказчик; - трехсекционный отстойник; - камеры приемные и отдачи оборотной воды; - железобетонная конструкция, марка бетона и армирование определяется проектом; - класс бетона по водопроницаемости – W12; - предусмотреть добавки для бетона снижающие водоцементное соотношение (увеличение прочности, уменьшение водопроницаемости; - предусмотреть мероприятия по защите железобетонных конструкций от агрессивной среды; - стенки каждой секции должны быть отдельные (чтобы видеть герметичность); - предусмотреть возможность опорожнения каждой секции без остановки работы сооружения; - предусмотреть систему сбора нефтепродуктов с водной глади; - предусмотреть емкость накопитель для перекачивания донных отложений с возможностью быстрой загрузки в автотранспорт; - предусмотреть места для расположения оборудования для ввода в оборотную воду флокулянтов и реагентов; - разработать технологию по очистке воды от нефтепродуктов; - предусмотреть запорную арматуру для опорожнения секций и вывода их в ремонт. |  |  |
| 6. | Срок эксплуатации отстойника до капитального ремонта |  | Не менее 20 лет. |
| 8. | Объем предоставляемых услуг, работ |  | Разработка проекта на изготовление отстойника. |
| 9. | Сроки выполнения работ | Не более 20 |  |
| 10. | Требование к сметной документации |  |  |
| 10.1 | Сметная документация должна быть разработана базисно - индексным методом в текущем уровне цен с применением ФСНБ-2020 (в редакции, действующей на момент составления смет), с применением индексов перевода сметной стоимости по статьям затрат в текущий уровень цен, разработанных Министерством строительства для Новосибирского края (1 зона). |  |  |
| 10.2 | Накладные расходы принимать по видам работ согласно Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, но не более 95% от ФОТ. При использовании расценок на изготовление конструктивных элементов размер накладных расходов не должен превышать 62% от ФОТ; |  |  |
| 10.3 | Сметную прибыль принимать по видам работ согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, но не более 45% от ФОТ; |  |  |
| 10.4 | Стоимость материалов и оборудования необходимо указывать по прайсу в текущих ценах. К материалам, оборудованию принятым в расчете по прайсам или счетам без учета стоимости доставки к стоимости дополнительно применяется надбавка 2% на транспортные расходы. |  |  |
| 10.5 | В применении сметных расценок рекомендуется придерживаться Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации. |  |  |
| 11. | Требования к Подрядчику |  |  |
| 11.1 | Опыт в проектировании промышленных горизонтальных прудах-отстойниках |  |  |