УТВЕРЖДАЮ

_______________________

(должность)

ООО «»

_____________ / ____________

«___» ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование кабельных трасс (лотков) комплекса автоматизированного контроля ПДК паров кислоты и комплекса дистанционного контроля температурных режимов приготовления РКС

1. Общие сведения

1.1. Заказчик работ:  (далее — Заказчик), Калуга

1.2. Исполнитель комплексов: ООО «».

1.3. Проектировщик: _______________________.

1.4. Объект: здание №2 ОП, участок ПХР: отделение хранителей кислот (отм. 0,000) и отделение смесителей кислот (отм. 4,600 и 7,200).

1.5. Основание: технические задания Заказчика на комплекс автоматизированного контроля и сигнализации превышения ПДК паров кислоты (далее — Комплекс 1) и на комплекс средств дистанционного контроля температурных режимов приготовления РКС фазы ПХР, рев. 7 (далее — Комплекс 2).

2. Цель работы

Разработать проектные решения по прокладке кабельных трасс в лотках от полевых приборов Комплексов 1 и 2 до шкафов комплексов, включая выбор типа и материала лотков, трассировку по отметкам, узлы проходов через стены и перекрытия и спецификацию материалов.

3. Исходные данные

- Технические задания Заказчика на Комплексы 1 и 2.

- Письмо-обоснование расстановки газоанализаторов Комплекса 1, согласованное Заказчика, с планами расстановки точек контроля (документ 01/09-2026-АО, листы 1 и 4).

- Письмо в Заказчика о принятых технических решениях по Комплексу 2.

- ТКП ООО «Челябинский завод «Теплоприбор» № Вн-90-273 от 24.09.2026 (датчики ТР01, гильзы ГЗР-01, кабельные вводы).

- Технологические планировки отделений хранителей и смесителей кислот здания №2 ОП.

- Места установки шкафов Комплексов 1 и 2: _______________________________ (передаются Исполнителем).

Недостающие данные (расположение существующих кабельных конструкций, технологических трубопроводов, площадок обслуживания) Проектировщик получает при обследовании объекта совместно с Исполнителем и представителями Заказчика.

4. Подключаемое оборудование

Таблица 1 — Полевое оборудование Комплексов 1 и 2

| Комплекс | Оборудование | Позиции | Размещение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор ЭРИС Advant, H₂SO₄ / HNO₃ | AT1–AT4 | Отделение хранителей, отм. 0,000, оси 10–20, вдоль стен по осям Б и Г | 6 (4 / 2) |
| 1 | Газоанализатор ЭРИС Advant, H₂SO₄ / HNO₃ | AT5, AT6 | Отделение смесителей, отм. 4,600, оси 2–7, центральный проход | 4 (2 / 2) |
| 1 | Газоанализатор ЭРИС Advant, H₂SO₄ / HNO₃ | AT7 | Отделение смесителей, отм. 7,200, оси 7–8, площадка мерников | 2 (1 / 1) |
| 1 | Светозвуковые оповещатели | — | По проекту (входы в помещения, зоны контроля) | по проекту |
| 2 | Датчик температуры ТР01 (Pt100, 4–20 мА/HART, 0Ex ia IIC T6) в гильзе | TT1–TT10 | Смесители, отм. 4,600, оси 2–7, ряды по осям А и В | 10 |
| 2 | Датчик температуры ТР01 (то же) | TT11–TT14 | Дозировочные мерники, отм. 7,200, оси 7–8 | 4 |

Датчики температуры устанавливаются горизонтально в штуцеры, ввариваемые в корпус аппаратов ниже минимального уровня среды. Точные отметки врезки определяются при проектировании по чертежам аппаратов. Позиционные обозначения приняты условно и уточняются в проекте.

5. Требования к кабельным трассам

5.1. Тип лотков. Прокладка кабелей выполняется в закрытых стеклопластиковых лотках «Паотэк Файбер» с крышками, в соответствии с требованиями ТЗ Заказчика о прокладке кабельных трасс в закрытых лотках. Стеклопластик стоек к парам серной и азотной кислоты и не требует антикоррозионной защиты.

5.2. Опорные конструкции и крепёж. Выполняются из стеклопластика той же системы либо из нержавеющей стали (12Х18Н10Т/AISI 321 или аналог). Применение оцинкованной и окрашенной углеродистой стали не допускается. Типоразмеры лотков, аксессуаров и шаг опор принимаются по каталогу изготовителя с учётом нагрузки от кабелей.

5.3. Разделение цепей. Искробезопасные цепи прокладываются отдельно от неискробезопасных и силовых цепей: в отдельных лотках или в лотке с разделительной перегородкой, в соответствии с ПУЭ (гл. 7.3) и ГОСТ IEC 60079-14. Кабели искробезопасных цепей маркируются синим цветом. Цепи питания газоанализаторов и оповещателей Комплекса 1 прокладываются с учётом вида их взрывозащиты по документации изготовителя.

5.4. Совместная прокладка. Допускается прокладка кабелей Комплексов 1 и 2 в общих магистральных лотках при соблюдении требований п. 5.3, с раздельной маркировкой кабелей по комплексам.

5.5. Трассировка относительно технологического оборудования. Трассы не прокладываются под фланцевыми соединениями, арматурой и сальниками кислотных трубопроводов и аппаратов, а также в зоне возможного пролива и разбрызгивания кислот. Трассы не должны препятствовать обслуживанию, ремонту и демонтажу технологического оборудования, проходу персонала и работе грузоподъёмных механизмов.

5.6. Опуски к приборам. Подвод кабелей от лотка к приборам выполняется в защитных трубах или металлорукавах из коррозионностойкого материала с учётом типа кабельных вводов приборов (для датчиков ТР01 — кабельный ввод М20×1,5 под небронированный кабель 6,5–13,9 мм). Опуски к датчикам температуры не должны мешать снятию датчиков на поверку.

5.7. Проходы через стены и перекрытия, в том числе между отметками 0,000, 4,600 и 7,200, выполняются с огнестойкими уплотнениями с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. На границах взрывоопасных зон проходы уплотняются газонепроницаемо.

5.8. Запас ёмкости. Лотки выбираются с запасом по заполнению не менее 30 % для возможного расширения комплексов.

5.9. Электростатическая безопасность и заземление. Лотки, прокладываемые во взрывоопасных зонах, должны иметь антистатическое исполнение, подтверждённое документацией изготовителя, в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0 к неметаллическим материалам оборудования для взрывоопасных сред. Металлические опорные конструкции и крепёж присоединяются к системе уравнивания потенциалов здания.

5.10. Существующие кабельные конструкции. При наличии свободных существующих конструкций рассмотреть возможность их использования, если они удовлетворяют требованиям пп. 5.2, 5.3 и 5.9.

6. Требования к кабелям

6.1. Сигнальные цепи 4–20 мА/HART — экранированные кабели с витыми парами. Исполнение не ниже нг(А)-LS.

6.2. Кабели газоанализаторов и оповещателей Комплекса 1 — по требованиям документации ЭРИС и изготовителя оповещателей.

6.3. Сечения жил и параметры кабелей искробезопасных цепей (ёмкость, индуктивность) подтверждаются расчётом с учётом параметров барьеров искрозащиты.

7. Состав проектной документации

- Общие данные, ведомость рабочих чертежей.

- Планы кабельных трасс на отм. 0,000, 4,600 и 7,200 с привязкой к осям здания.

- Разрезы и узлы: крепление лотков, опуски к приборам, проходы через стены и перекрытия.

- Схема разделения искробезопасных и неискробезопасных цепей.

- Кабельный журнал.

- Спецификация лотков «Паотэк Файбер», аксессуаров, опорных конструкций, крепежа и материалов уплотнения.

Документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Передать в формате PDF и в исходных форматах (DWG, DOC/XLS).

8. Сроки и порядок согласования

8.1. Срок выполнения: до «___» ___________ 2026 г.

8.2. Проектные решения согласовываются с ООО «», затем направляются на согласование в Заказчика.

Составил:

_______________________	____________ / ________________

(должность)	(подпись / ФИО)