УТВЕРЖДАЮ
_______________________
(должность)
ООО «»
_____________ / ____________
«___» ___________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование кабельных трасс (лотков) комплекса автоматизированного контроля ПДК паров кислоты и комплекса дистанционного контроля температурных режимов приготовления РКС

1. Общие сведения
1.1. Заказчик работ:  (далее — Заказчик), Калуга
1.2. Исполнитель комплексов: ООО «».
1.3. Проектировщик: _______________________.
1.4. Объект: здание №2 ОП, участок ПХР: отделение хранителей кислот (отм. 0,000) и отделение смесителей кислот (отм. 4,600 и 7,200).
1.5. Основание: технические задания Заказчика на комплекс автоматизированного контроля и сигнализации превышения ПДК паров кислоты (далее — Комплекс 1) и на комплекс средств дистанционного контроля температурных режимов приготовления РКС фазы ПХР, рев. 7 (далее — Комплекс 2).
2. Цель работы
Разработать проектные решения по прокладке кабельных трасс в лотках от полевых приборов Комплексов 1 и 2 до шкафов комплексов, включая выбор типа и материала лотков, трассировку по отметкам, узлы проходов через стены и перекрытия и спецификацию материалов.
3. Исходные данные
1. Технические задания Заказчика на Комплексы 1 и 2.
· Письмо-обоснование расстановки газоанализаторов Комплекса 1, согласованное Заказчика, с планами расстановки точек контроля (документ 01/09-2026-АО, листы 1 и 4).
· Письмо в Заказчика о принятых технических решениях по Комплексу 2.
· ТКП ООО «Челябинский завод «Теплоприбор» № Вн-90-273 от 24.09.2026 (датчики ТР01, гильзы ГЗР-01, кабельные вводы).
· Технологические планировки отделений хранителей и смесителей кислот здания №2 ОП.
· Места установки шкафов Комплексов 1 и 2: _______________________________ (передаются Исполнителем).
Недостающие данные (расположение существующих кабельных конструкций, технологических трубопроводов, площадок обслуживания) Проектировщик получает при обследовании объекта совместно с Исполнителем и представителями Заказчика.
4. Подключаемое оборудование
Таблица 1 — Полевое оборудование Комплексов 1 и 2
	Комплекс
	Оборудование
	Позиции
	Размещение
	Кол-во

	1
	Газоанализатор ЭРИС Advant, H₂SO₄ / HNO₃
	AT1–AT4
	Отделение хранителей, отм. 0,000, оси 10–20, вдоль стен по осям Б и Г
	6 (4 / 2)

	1
	Газоанализатор ЭРИС Advant, H₂SO₄ / HNO₃
	AT5, AT6
	Отделение смесителей, отм. 4,600, оси 2–7, центральный проход
	4 (2 / 2)

	1
	Газоанализатор ЭРИС Advant, H₂SO₄ / HNO₃
	AT7
	Отделение смесителей, отм. 7,200, оси 7–8, площадка мерников
	2 (1 / 1)

	1
	Светозвуковые оповещатели
	—
	По проекту (входы в помещения, зоны контроля)
	по проекту

	2
	Датчик температуры ТР01 (Pt100, 4–20 мА/HART, 0Ex ia IIC T6) в гильзе
	TT1–TT10
	Смесители, отм. 4,600, оси 2–7, ряды по осям А и В
	10

	2
	Датчик температуры ТР01 (то же)
	TT11–TT14
	Дозировочные мерники, отм. 7,200, оси 7–8
	4



Датчики температуры устанавливаются горизонтально в штуцеры, ввариваемые в корпус аппаратов ниже минимального уровня среды. Точные отметки врезки определяются при проектировании по чертежам аппаратов. Позиционные обозначения приняты условно и уточняются в проекте.
5. Требования к кабельным трассам
5.1. Тип лотков. Прокладка кабелей выполняется в закрытых стеклопластиковых лотках «Паотэк Файбер» с крышками, в соответствии с требованиями ТЗ Заказчика о прокладке кабельных трасс в закрытых лотках. Стеклопластик стоек к парам серной и азотной кислоты и не требует антикоррозионной защиты.
5.2. Опорные конструкции и крепёж. Выполняются из стеклопластика той же системы либо из нержавеющей стали (12Х18Н10Т/AISI 321 или аналог). Применение оцинкованной и окрашенной углеродистой стали не допускается. Типоразмеры лотков, аксессуаров и шаг опор принимаются по каталогу изготовителя с учётом нагрузки от кабелей.
5.3. Разделение цепей. Искробезопасные цепи прокладываются отдельно от неискробезопасных и силовых цепей: в отдельных лотках или в лотке с разделительной перегородкой, в соответствии с ПУЭ (гл. 7.3) и ГОСТ IEC 60079-14. Кабели искробезопасных цепей маркируются синим цветом. Цепи питания газоанализаторов и оповещателей Комплекса 1 прокладываются с учётом вида их взрывозащиты по документации изготовителя.
5.4. Совместная прокладка. Допускается прокладка кабелей Комплексов 1 и 2 в общих магистральных лотках при соблюдении требований п. 5.3, с раздельной маркировкой кабелей по комплексам.
5.5. Трассировка относительно технологического оборудования. Трассы не прокладываются под фланцевыми соединениями, арматурой и сальниками кислотных трубопроводов и аппаратов, а также в зоне возможного пролива и разбрызгивания кислот. Трассы не должны препятствовать обслуживанию, ремонту и демонтажу технологического оборудования, проходу персонала и работе грузоподъёмных механизмов.
5.6. Опуски к приборам. Подвод кабелей от лотка к приборам выполняется в защитных трубах или металлорукавах из коррозионностойкого материала с учётом типа кабельных вводов приборов (для датчиков ТР01 — кабельный ввод М20×1,5 под небронированный кабель 6,5–13,9 мм). Опуски к датчикам температуры не должны мешать снятию датчиков на поверку.
5.7. Проходы через стены и перекрытия, в том числе между отметками 0,000, 4,600 и 7,200, выполняются с огнестойкими уплотнениями с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. На границах взрывоопасных зон проходы уплотняются газонепроницаемо.
5.8. Запас ёмкости. Лотки выбираются с запасом по заполнению не менее 30 % для возможного расширения комплексов.
5.9. Электростатическая безопасность и заземление. Лотки, прокладываемые во взрывоопасных зонах, должны иметь антистатическое исполнение, подтверждённое документацией изготовителя, в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0 к неметаллическим материалам оборудования для взрывоопасных сред. Металлические опорные конструкции и крепёж присоединяются к системе уравнивания потенциалов здания.
5.10. Существующие кабельные конструкции. При наличии свободных существующих конструкций рассмотреть возможность их использования, если они удовлетворяют требованиям пп. 5.2, 5.3 и 5.9.
6. Требования к кабелям
6.1. Сигнальные цепи 4–20 мА/HART — экранированные кабели с витыми парами. Исполнение не ниже нг(А)-LS.
6.2. Кабели газоанализаторов и оповещателей Комплекса 1 — по требованиям документации ЭРИС и изготовителя оповещателей.
6.3. Сечения жил и параметры кабелей искробезопасных цепей (ёмкость, индуктивность) подтверждаются расчётом с учётом параметров барьеров искрозащиты.
7. Состав проектной документации
· Общие данные, ведомость рабочих чертежей.
· Планы кабельных трасс на отм. 0,000, 4,600 и 7,200 с привязкой к осям здания.
· Разрезы и узлы: крепление лотков, опуски к приборам, проходы через стены и перекрытия.
· Схема разделения искробезопасных и неискробезопасных цепей.
· Кабельный журнал.
· Спецификация лотков «Паотэк Файбер», аксессуаров, опорных конструкций, крепежа и материалов уплотнения.
Документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Передать в формате PDF и в исходных форматах (DWG, DOC/XLS).
8. Сроки и порядок согласования
8.1. Срок выполнения: до «___» ___________ 2026 г.
8.2. Проектные решения согласовываются с ООО «», затем направляются на согласование в Заказчика.
Составил:
_______________________	____________ / ________________
(должность)	(подпись / ФИО)
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